## Inputs
100 kW 工商业屋顶光伏：输入与边界 | 100 kW 工商业屋顶光伏：输入与边界 | 100 kW 工商业屋顶光伏：输入与边界 | 100 kW 工商业屋顶光伏：输入与边界 | 100 kW 工商业屋顶光伏：输入与边界 | 100 kW 工商业屋顶光伏：输入与边界
输入项 | 取值 |  | 边界提醒 | 本表做初步选型，不替代施工图
地点 | 青岛 |  | 包含 | 组件/逆变器参数、组串约束、容量比、面积初核
屋顶可用面积 (m²) | 800 |  | 不包含 | 结构承载、线缆截面、保护整定、并网审批、报价
交流侧目标 (kW) | 100 |  | 温度口径 | 电池片温度假设，不等于环境温度
并网电压 (V) | 400 |  | 推荐阅读 | 先看 String_Check，再看 Schemes
最低电池片温度 (°C) | -10 |  | 来源 | 见 Products 表 Source 列
最高电池片温度 (°C) | 70 |  | SAM | 未填虚构年发电量，按 sam_method.md 后续运行
屋顶面积利用系数 | 1.25
系统类型 | 并网、无储能
项目性质 | 个人虚拟方案分析
数据访问日期 | 2026-07-30

## Products
组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录） | 组件与逆变器参数（公开资料摘录）
类别 | 厂家 | 型号 | Pmax / Pac | Vmp / MPPT min | Voc / Vdc max | Imp / Imax | Isc / Isc max | beta Voc | beta Vmp | MPPT数 | 尺寸/备注 | 来源 | 访问日期
组件 | Jinko | JKM585N-72HL4-V | 585 | 43.53 | 52.47 | 13.44 | 14.07 | -0.25% | -0.29% |  | 2278×1134×35 mm | https://www.jinkosolar.com/uploads/JKM565-585N-72HL4-%28V%29-F4-EN.pdf | 2026-07-30
组件 | Trina | TSM-580DE19R.W | 580 | 39 | 46.3 | 14.86 | 15.94 | -0.25% | -0.34% |  | 2384×1134×35 mm | https://static.trinasolar.com/sites/default/files/Datasheet_Vertex_DE19R.W_EU_2022A.pdf | 2026-07-30
逆变器 | Sungrow | SG110CX | 110 | 200 | 1100 | 26 | 40 |  |  | 9 | 每路最多2串；MPPT 200–1000 V | https://en.sungrowpower.com/upload/documentFile/DS_SG110CX%20Datasheet_V14_EN.pdf.pdf | 2026-07-30
逆变器 | Huawei | SUN2000-100KTL-M2 | 100 | 200 | 1100 | 30 | 40 |  |  | 10 | 每路最多2路输入；MPPT 200–1000 V | https://solar.huawei.com/admin/asset/v1/pro/view/0d3b86d0da694d88b8a9871688cda48d.pdf | 2026-07-30

## String_Check
组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核 | 组串电压、电流与面积校核
组件 | 逆变器 | 串联块数 | 并联串数/MPPT | 低温 Voc/块 | 低温组串 Voc | 高温 Vmp/块 | 高温组串 Vmp | 工作电流/MPPT | 短路电流/MPPT | 直流容量(kWp) | 容量比 | 所需面积(m²) | 硬约束结果 | 说明
Jinko 585 | Sungrow SG110CX | 19 | 1 | 57.0611 | 1084.1614 | 37.8493 | 719.1374 | 13.44 | 14.07 | 11.115 | 0.11115 | 61.275 | 通过 | Jinko参数
Jinko 585 | Sungrow SG110CX | 18 | 1 | 57.0611 | 1027.1002 | 37.8493 | 681.288 | 13.44 | 14.07 | 10.53 | 0.1053 | 58.05 | 通过 | Jinko参数
Trina 580 | Huawei 100KTL-M2 | 21 | 1 | 50.3512 | 1057.3762 | 33.033 | 693.693 | 14.86 | 15.94 | 12.18 | 0.1218 | 67.725 | 通过 | Trina参数
Trina 580 | Huawei 100KTL-M2 | 20 | 1 | 50.3512 | 1007.025 | 33.033 | 660.66 | 14.86 | 15.94 | 11.6 | 0.116 | 64.5 | 通过 | Trina参数

## Schemes
三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整） | 三套方案比较（组件数量按整串取整）
方案 | 组件型号 | 逆变器 | 串联块数 | 总组串数 | 总组件数 | 直流容量(kWp) | 容量比 | 面积初核(m²) | 定位
A 保守 | Jinko 585 | Sungrow SG110CX | 19 | 9 | 171 | 100.035 | 1.0004 | 551.475 | 约100 kWp，面积和直流侧压力较小
B 平衡 | Jinko 585 | Sungrow SG110CX | 19 | 10 | 190 | 111.15 | 1.1115 | 612.75 | 约111 kWp，推荐候选
C 偏高 | Trina 580 | Huawei 100KTL-M2 | 20 | 11 | 220 | 127.6 | 1.276 | 709.5 | 约128 kWp，观察削峰和屋顶压力
说明 | 三套方案仅作方案级比较 | [7 empty] | SAM 年发电量待实际运行
图表数据 | 容量比
A 保守 | 1.0004
B 平衡 | 1.1115
C 偏高 | 1.276