## Slide 1
100 kW 工商业屋顶光伏
方案设计与设备选型分析
个人虚拟案例｜青岛｜用于秋招展示
核心方法：需求 → 参数 → 约束 → 方案取舍
Notes: [Sources]
产品参数：厂商数据手册，详见 references/source_register.md。

## Slide 2
PROJECT 3 / PERSONAL CASE
先把问题说清楚：一个假设的工商业屋顶
场景输入
青岛
800 m² 可用屋顶
380/400 V 三相并网
交流侧目标 100 kW
无储能
我没有把它包装成真实工程
包含：设备参数、组串匹配、容量比、面积初核
不包含：结构、施工图、保护整定、并网审批、报价与收益承诺
这样项目重点放在“能解释的选型逻辑”上。
Notes: [Sources]
场景与边界来自 requirements/project_requirements.md。

## Slide 3
PROJECT 3 / PERSONAL CASE
设备选型：先看电气参数，不先看品牌
组件样本
Jinko 585 W
Vmp 43.53 V｜Voc 52.47 V
Imp 13.44 A｜Isc 14.07 A
逆变器样本
Sungrow SG110CX
1100 V max｜200–1000 V MPPT
9 MPPT｜26 A / MPPT
比较逻辑
工作电压更高、组串更容易落在 MPPT 区间；输入电流不做满，给配置和维护留余量。
Notes: [Sources]
Jinko、Sungrow 参数来自厂商数据手册，见 references/source_register.md。

## Slide 4
PROJECT 3 / PERSONAL CASE
组串校核：我最需要讲清楚的一页
低温看 Voc 上限｜高温看 Vmp 下限｜并联看 MPPT 输入电流
低温 Voc：52.47 × [1 + (-0.0025) × (-10 - 25)] = 57.1 V/块
19 块/串：57.1 × 19 ≈ 1084 V
高温 Vmp：43.53 × [1 + (-0.0029) × (70 - 25)] = 37.8 V/块
19 块/串：37.8 × 19 ≈ 719 V
结论：19 块/串通过本项目假设下的电压校核；每个 MPPT 先按 1 串接入，避免电流余量被用满。
Notes: [Sources]
计算公式与结果来自 calculations/100kw_pv_sizing.xlsx 的 String_Check 工作表。

## Slide 5
PROJECT 3 / PERSONAL CASE
三套方案：不是“功率越大越好”
A 保守
1.00
容量比
100.0 kWp
面积压力较小
B 平衡
1.11
容量比
111.2 kWp
发电量、面积、复杂度更均衡
C 偏高
1.28
容量比
127.6 kWp
组件更多，需关注削峰和屋顶压力
推荐候选：B。理由是综合取舍更平衡，不是因为每一项都最高。
Notes: [Sources]
方案容量比来自 calculations/100kw_pv_sizing.xlsx 的 Schemes 工作表；年发电量暂未填入，避免虚构 SAM 结果。

## Slide 6
PROJECT 3 / PERSONAL CASE
交付与不足：把边界讲出来反而更可靠
已交付
✓ 参数来源登记
✓ 输入与公式计算表
✓ 组串和面积初核
✓ 三套方案比较
✓ 技术方案书
✓ SAM 后续运行方法
后续必须确认
结构承载
真实排布与通道
线缆与保护
并网要求
实际 SAM 导出
商务报价
面试表达：我完成的是方案级分析，不冒充做过最终工程设计。
Notes: [Sources]
项目边界与待确认项来自 requirements/project_requirements.md 和 sam/sam_method.md。